Для «Акта технической готовности объекта к ОЗП»

Пакет документов для подписания «Акта технической готовности объекта к ОЗП» должен содержать Акт технической готовности объекта к ОЗП, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства, с приложением следующих документов:

- Акт о проведении наладки режимов, включающий в себя информацию:

- о наладке теплового и гидравлического режимов работы систем теплопотребления;

- о разработке (при необходимости) новых режимов работы;

- о работоспособности автоматических регуляторов температуры (при их наличии);

- о работоспособности автоматических регуляторов давления (при их наличии);

- о работоспособности циркуляционной линии ГВС (при наличии);

- о работоспособности защиты системы теплопотребления (при наличии).

- Акт промывки.

- Акт о выполнении плана ремонта.

- Акт проверки состояния утепления зданий.

- Акт осмотра РСО.

- Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии.

- Акт испытаний систем теплопотребления на плотность и прочность.

Объект считается не готовым если:

- Отсутствует «Акт о проведении наладки режимов».

- Отсутствует «Акт промывки».

- Отсутствует «Акт испытаний систем теплопотребления на плотность и прочность».

ВАЖНО! Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем (если их наличие предусмотрено проектной документацией).